## 給水用具給水負荷単位による同時使用水量ver2
給水用具給水負荷単位による同時使用水量 | [15 empty] | 器具単位数による同時使用水量マスタ
下表、着色部のみのセルでマスタ数値調整の事
器具名称 | 器具給水負荷単位 |  | 給 水 用 具 数 | [8 empty] | 器具給水負荷単位数 |  |  | ■ Σy=ax+bの関数で求める。y：同時使用水量、x：給水器具単位数
| 公衆用 | 私室用 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 合計 | 公衆用 | 私室用 | ■ 数値データは大阪「’97 必携書 p.244」の表より
大便器（FV） | 10 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 公衆用 | 私室用
大便器（タンク） | 5 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
小便器（ＦＶ） | 5 | － | [9 empty] | 0 | 0 | －
小便器（タンク） | 3 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － | [7 empty] | 単位数 |  | 使用水量
洗面器 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 条件 | x1＜ | ≧x2 | y1 | y2 | a | b | 公衆用 | 私室用 | 公衆用 | 私室用
手洗器 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | タンク式 | 4 | 18 | 19 | 48 | 2.0714 | 19
医療用洗面器 | 3 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 18 | 32 | 48 | 74 | 1.8571 | 48
事務室用流し | 3 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 32 | 47 | 74 | 100 | 1.7333 | 74
浴槽（混合） | 4 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 71 | 100 | 132 | 1.3333 | 100
浴槽（シャワ混） | 4 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 93 | 132 | 160 | 1.2727 | 132
台所流し | － | 3 | [9 empty] | 0 | － | 0 |  | 93 | 117 | 160 | 184 | 1 | 160
洗濯流し | － | － | [9 empty] | 0 | － | － |  | 117 | 145 | 184 | 210 | 0.92857 | 184
掃除流し | 4 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 145 | 175 | 210 | 232 | 0.73333 | 210
料理場流し | 4 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 207 | 232 | 253 | 0.65625 | 232
食器洗流し | 5 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 207 | 240 | 253 | 274 | 0.63636 | 253
散水栓 | 5 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 455 | 274 | 415 | 0.65581 | 274
給湯器 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 455 | 810 | 415 | 655 | 0.67606 | 415
給茶器 | 2 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 810 | 1000 | 655 | 780 | 0.65789 | 655
消火補給 | 1 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 1000 | 1345 | 780 | 970 | 0.55072 | 780
炊飯器 | 1 | － | [9 empty] | 0 | 0 | － |  | 1345 | 1710 | 970 | 1140 | 0.46575 | 970
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 単位数 |  | 使用水量
|  |  | 給 水 用 具 数 4F: 同時使用水量; 給 水 用 具 数 7F: 洗浄タンクの多い場合 |  | 0 | 0 | 条件 | x1＜ | ≧x2 | y1 | y2 | a | b | 公衆用 | 私室用 | 公衆用 | 私室用
|  |  | 給 水 用 具 数 7F: 洗浄弁の多い場合 |  | 0 | 0 | ＦＶ式 | 10 | 18 | 106 | 130 | 3 | 106
[16 empty] | 18 | 32 | 130 | 158 | 2 | 130
[16 empty] | 32 | 47 | 158 | 185 | 1.8 | 158
[16 empty] | 47 | 71 | 185 | 222 | 1.5417 | 185
[16 empty] | 71 | 93 | 222 | 248 | 1.1818 | 222
[16 empty] | 93 | 117 | 248 | 274 | 1.0833 | 248
[16 empty] | 117 | 145 | 274 | 300 | 0.92857 | 274
[16 empty] | 145 | 175 | 300 | 325 | 0.83333 | 300
[16 empty] | 175 | 207 | 325 | 350 | 0.78125 | 325
[16 empty] | 207 | 240 | 350 | 375 | 0.75758 | 350
[16 empty] | 240 | 455 | 375 | 505 | 0.60465 | 375
[16 empty] | 455 | 810 | 505 | 710 | 0.57746 | 505
[16 empty] | 810 | 1000 | 710 | 815 | 0.55263 | 710
[16 empty] | 1000 | 1345 | 815 | 970 | 0.44928 | 815
[16 empty] | 1345 | 1710 | 970 | 1130 | 0.43836 | 970
[15 empty] | 同時使用水量を求める計算式⇒ ｙ = ROUND((ａ*(入力単位数-ｘ１)+ｙ１),0) | [8 empty] | 0 | 0
計算条件リスト
大便器で洗浄タンクの多い場合
大便器で洗浄弁の多い場合
２階貸店舗２室分
２階貸店舗２室分